ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ

1. ПМ.02. Проверка и наладка электрооборудования

2. МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования.

3. Раздел 1: Наладка электрооборудования.

4. Тема урока: Измерение сопротивления цепи фаза-нуль.

5. Место и роль урока в изучаемом разделе МДК: урок по формированию новых знаний.

6. Цели урока: формирование элементов профессиональной компетенции ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала

7. Задачи:

- обучающая: формировать знаний о порядке и методах измерений сопротивления цепи фаза-нуль

- развивающая: развитие познавательной активности, технологического мышления, умений анализировать

- воспитывающая: формирование профессиональных качеств, интереса, воспитание внимательности и ответственности

8. Тип урока: формирование новых знаний.

9. Используемые технологии: компетентстного подхода, рефлексивного обучения

10.  Используемые формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая

формирование ПК 2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

- Методики измерения петли фаза-ноль: метод падения напряжения в отключенной цепи, метод падения напряжения на нагрузочном сопротивлении, метод короткого замыкания цепи. Величина сопротивления петли фаза-ноль

- формирование элементов общих компетенций:

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

– ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

–  ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

– ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА

| ЭТАП УРОКА | ВРЕМЯ ЭТАПА | ЗАДАЧИ ЭТАПА | СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА | ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ | МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ | РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационный момент | 2 | Проверить готовность обучающихся к уроку. Установить тематические рамки урока. | Приветствие. | Фронтальная. | Беседа, демонстрация, презентации. | ОК 2. ОК 6. |
| Актуализация опорных знаний | 10 | Актуализировать мыслительные операции и познавательные процессы для формирования новых знаний и умений. | Опрос | Фронтальная, индивидуальная | Беседа | ПК 3.2 ОК 2. |
| Изложение нового материала | 25 | Мотивировать обучающихся к учебной деятельности. Организовать работу по созданию целевого пространства. Формировать знания по теме урока. Работа в тетради Методики измерения петли фаза-ноль Работа с инструментами и приспособлениями для выполнения измерения петли фаза-ноль Работа с конспектом Обобщить и закрепить знания, полученные на уроке | Создание условий для возникновения у студентов внутренней потребности включения в учебную деятельность, формулирование целей Ознакомление обучающихся с Порядком и методах измерения петли фаза-ноль Поисковая деятельность: работа с материалом – поиск определения неисправностей. Выполнение самоконтроля собственной деятельности. Ознакомление обучающихся с материалами. Выполняют задание №1 | Фронтальная, индивидуальная, групповая | Сбор данных. Формулировка понятий. Обсуждение полученных данных Обобщение выводов. | ПК 3.2 ОК 2. ОК 3. ОК 6. |
| Подведение Итогов. | 8 | Оценить собственную учебную деятельность на уроке Выставление оценок за работу на уроке Обсудить и записать домашнее задание. Организовать рефлексию усвоения новых знаний и умений по полученным результатам. | Самостоятельное выставление оценок Озвучивание оценок студентам за активную работу в течение всего урока. Задание для самостоятельной работы - составить технологическую схему последовательности операций одной из методик измерения петли фаза-ноль . Работа с опорным конспектом | Фронтальная, индивидуальная | Объяснения, Итоговая рефлексия Метод незаконченного предложения | ПК 3.2 ОК 1. ОК 3. ОК 4. |

Конспект урока № 30

Тема: «Порядок и методы испытаний заземляющих устройств»

Со времени открытия электричества и электрификации нашей обыденной жизни произошло много событий, в том числе и в мире называемом электробезопасность.

Проверка цепи «фаза-ноль» (фаза-нуль) — один из основополагающих компонентов обеспечения электробезопасности на производстве и в быту. Этот вид испытаний обязательно проводится электролабораторией при работе на объектах.

Своевременный контроль параметров сети — единственный способ обеспечить безопасность электроснабжения и безупречную работу электрооборудования. Потребность в проведении такого измерения обычно возникает в трех ситуациях:

при проведении первичных испытаний объекта — вводе в эксплуатацию электрических сетей после монтажа или реконструкции;

по требованию контролирующих органов, запрашивающих предоставление отчёта по сопротивлению петли фаза-ноль;

в целях контроля электробезопасности сетей.

Замер петли фаза-нуль.

Петля фаза ноль это контур, состоящий из соединения фазного и нулевого проводника.

Замер петли фаза ноль и тока короткого замыкания

Сопротивление фаза ноль надо измерять для проверки соответствия уставки токовой отсечки аппарата защиты току  короткого замыкания, то есть нам необходимо знать, за какое время аппарат защиты отключит поврежденную линию и отключит ли вообще. Для этого измеряют, сопротивление петли фаза-ноль на самом удаленном участке линии. Потому что чем больше протяженность, тем больше ее сопротивление, и ниже ток короткого замыкания. Сопротивление петли фаза ноль зависит от сечения жил кабеля, его протяженности, и переходных сопротивлений в соединительных и разветвительных коробках данной линии. Далее по измеренному сопротивлению фаза-ноль производится расчет тока возможного короткого замыкания и производится сравнение со значением отсечки автоматического выключателя.

Со временем сопротивление петли фаза ноль может увеличиваться из-за ухудшения переходных сопротивлений в цепи фазного и нулевого проводника, поэтому данный параметр необходимо контролировать регулярно.

Причины проведения измерения петли Ф-О:

- приемосдаточные испытания, т.е. вновь вводимая электроустановка (после монтажа или реконструкции)

- по требованию службы Ростехнадзора или других контролирующих организаций

- собственное желание

Целью проведения измерений заключаются в определении следующих параметров:

1. Величина сопротивления петли фаза-ноль

В это значение входит сопротивление обмоток питающего трансформатора, фазного проводника L и нулевого (защитного) проводника N (PE), переходных сопротивлений силовых контактов автоматических выключателей, рубильников, контакторов и др.

2. Величина тока короткого замыкания

Величина тока однофазного короткого замыкания может быть получена косвенным путем по нижеприведенной формуле, или же расчитана прибором автоматически.

Iк.з = Uном / Zп

- Uном – номинальное напряжение питающей сети

- Zп – полное сопротивление петли фаза-ноль

Расчитанный или измеренный ток короткого замыкания сравнивают с уставкой автоматического выключателя (либо тепловой, либо электромагнитной).

Измерение сопротивления петли фаза-ноль

Цель  — это выяснить соответствие номинального тока аппаратов защиты и сечение проводов измеряемой цепи.

Замер петли фаза-ноль производим на самой удаленной точке измеряемой линии

- Методика измерения петли фаза-ноль:

Существует несколько методов измерения:

- метод падения напряжения в отключенной цепи

- метод падения напряжения на нагрузочном сопротивлении

- метод короткого замыкания цепи

Электролаборатория использует для измерения петли фаза-ноль электроизмерительный прибор MZC-300 от фирмы Sonel, который работает по методу падения напряжения на нагрузочном сопротивлении. Этот метод рекомендуется к использованию ГОСТом  50571.16-99

В соответствии с ПТЭЭП для контроля чувствительности защит к однофазным замыканиям на землю в установках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью необходимо выполнять измерения сопротивления петли “фаза-нуль”.

Для измерения сопротивления петли “фаза-нуль” существует ряд приборов, различающихся схемами, точностью и др. Области применения различных приборов приведены в таблице

Приборы для измерения электрических параметров заземляющих устройств, в том числе  измерения сопротивления петли фаза-нуль

| Тип прибора или метод | Измеряемый параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| М-417 | Сопротивление петли с последующим вычислением тока однофазного замыкания | Область применения – контроль |
| ЭКО-200 | Ток однофазного замыкания на землю | Область применения – контроль |
| ЭКЗ-01 | Ток однофазного замыкания на землю | Область применения – контроль |
| Амперметр + вольтметр | Напряжение и ток | Высокая точность (область применения – измерения) |

Проверка производится для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, но не менее 10% их общего количества. Проверку можно производить расчетом по формуле Zпет = Zп + Zт / 3 где Zп— полное сопротивление проводов петли фаза-нуль; Zт — полное сопротивление питающего трансформатора. Для алюминиевых и медных проводов Zпет = 0,6 Ом/км.

По Zпет определяется ток однофазного короткого замыкания на землю: Iк = Uф / Zпет Если расчет показывает, что кратность тока однофазного замыкания на землю на 30% превышает допустимые кратности срабатывания защитных аппаратов, указанные в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), то можно ограничиться расчетом. В противном случае следует провести прямые измерения тока короткого замыкания специальными приборами, например, типов ЭКО-200, ЭКЗ-01 или по методу амперметра-вольтметра на пониженном напряжении.

Метод амперметра — вольтметра при измерении сопротивления петли фаза-нуль

Испытуемое электрооборудование отключают от сети. Измерение производят на переменном токе от понижающего трансформатора. Для измерения делается искусственное замыкание одного фазного провода на корпус электроприемника. Схема испытания -приведена на рисунке.

Схема измерения сопротивления петли фаза — нуль по методу амперметра — вольтметра.

После подачи напряжения измеряются ток I и напряжение U, измерительный ток должен быть не менее 10 - 20 А. Сопротивление измеренной петли Zп=U/I. Полученное значение Zп должно быть арифметически сложено с расчетным значением полного сопротивления одной фазы питающего трансформатора Rт/3.

Программа проведения измерений сопротивления петли фаза-нуль

1. Ознакомление с проектной и исполнительной документацией и результатами предыдущих испытаний и измерений.

2. Подготовка необходимых электроизмерительных приборов и испытательных устройств, проводников и защитных средств.

3. После выполнения организационно-технических мероприятий и допуска на объект, выполнение измерений и испытаний

4. Оценка и обработка результатов измерений и испытаний.

5. Оформление измерений и испытаний.

6. Корректировка схем, оформление подписей о пригодности (не пригодности) электрооборудования к дальнейшей эксплуатации.