Дата: 21.01.2026

Тема: Практическое  занятия № 5 «Противопожарные меры при эксплуатации и ремонте электроустановок.».

Цель: Сформировать практические умения по выявлению потенциальных пожароопасных ситуаций в электроустановках, правильному выбору первичных средств пожаротушения и разработке алгоритма первоочередных действий персонала при возникновении пожара.

Задания:

- Изучите теоретические сведения.

- Выполните задания последовательно (1, 2, 3).

- Ответы формулируйте четко, по существу, используя профессиональную терминологию.

- Результаты оформите в данной тетради в письменном виде.

- В конце делаем вывод

### ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Основные причины пожаров в электроустановках:

- Короткие замыкания (КЗ) → большие токи → тепловое действие тока.

- Перегрузки проводников и оборудования.

- Большие переходные сопротивления («плохие контакты») → локальный перегрев.

- Искрение и электрические дуги (при коммутации, из-за неисправностей).

- Разряды статического электричества.

- Нарушение режимов работы (масло- и газонаполненное оборудование).

Классификация пожаров (по ГОСТ 27331):

- Класс A: Горение твердых веществ (дерево, бумага, текстиль, некоторые пластмассы, изоляция).

- Класс B: Горение жидких веществ (топливо, масло, растворители, битум).

- Класс C: Горение газообразных веществ (бытовой газ, водород, ацетилен).

- Класс D: Горение металлов (калий, натрий, магний, алюминиевая пудра).

- Класс E: Пожары, связанные с горением электроустановок, находящихся под напряжением. (Ключевой для данной работы!)

- Класс F: Горение пищевых продуктов (растительных и животных жиров).

Первичные средства пожаротушения для электроустановок:

| Тип огнетушителя | Маркировка | Принцип действия | Применение при классе E (до 1000 В)** | Важные ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углекислотный (ОУ) | ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 | Вытеснение сжиженной углекислоты (CO₂). Охлаждает, разбавляет кислород. | ДА. Не проводит ток, не оставляет следов. Безопасное расстояние до токоведущих частей — не менее 1 метра. | Опасность удушья в замкнутом пространстве. Образование статического заряда на раструбе. Ручка баллона сильно охлаждается. |
| Порошковый (ОП) | ОП-4, ОП-8, ОП-10 | Вытеснение огнетушащего порошка. Изолирует очаг от кислорода, ингибирует горение. | ДА. Общеприменяемый. Безопасное расстояние — не менее 1 метра. | Сильное загрязнение, ухудшение видимости. Порошок может слипаться при влажности. |
| Воздушно-пенный (ОВП) | ОВП-4, ОВП-8 | Образование химической или воздушно-механической пены. Охлаждает, изолирует. | НЕТ! Пена — проводящий электролит. Запрещено тушить электроустановки под напряжением. | Только после полного снятия напряжения! |

Порядок действий при пожаре в электроустановке (основной алгоритм):

- Немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112, диспетчеру, ответственному.

- Обесточить горящую электроустановку (выключить вводной автомат, рубильник). Это приоритет №1!

- Приступить к тушению имеющимися средствами, если это не угрожает жизни.

- Организовать встречу пожарной охраны.

- Принять меры по эвакуации людей из опасной зоны.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

#### Задание 1: Анализ схемы на предмет пожарных рисков.

Изучите однолинейную схему участка сети (взятую любую из интернета зачертить ее в тетрадь). Ответьте на вопросы:

- Обведите кружком на схеме 2-3 узла, которые вы считаете наиболее потенциально пожароопасными. Поясните, почему.

- Какие организационно-технические мероприятия (по ПТЭЭП) должны регулярно проводиться для предотвращения пожара в этих узлах?

#### Задание 2: Разработка алгоритма действий.

Ситуация: Дежурный электромонтер при обходе территории обнаружил сильное задымление и языки пламени, выбивающиеся из двери комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0.4 кВ. Внутри находится масляный трансформатор 400 кВА, РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ. На дворе день, в здании цеха рядом находятся люди.

Требуется: Разработайте четкий пошаговый алгоритм первоочередных действий электромонтера.

- Используйте глаголы в повелительном наклонении (Сообщить, Отключить, Организовать...).

- Расположите шаги в правильной логической последовательности (1, 2, 3...).

#### Задание 3: Выбор средств тушения и тактика (кейс).

Исходные данные: В помещении серверной произошло возгорание. Горят: пластиковые корпуса серверов (поликарбонат), изоляция силовых и интернет-кабелей (ПВХ, полиэтилен). На момент обнаружения пожара часть оборудования находится под напряжением ~220 В. В помещении для тушения доступны три типа огнетушителей: ОУ-5 (углекислотный), ОП-10 (порошковый), ОВ-8 (воздушно-пенный).

Вопросы:

- Определите классы пожара по виду горючих материалов и оборудованию.

- Выберите наиболее подходящий огнетушитель для тушения на начальной стадии. Дайте развернутое обоснование вашего выбора.

- От каких огнетушителей необходимо отказаться и почему?

- Опишите правильную тактику применения выбранного огнетушителя с учетом того, что оборудование может быть под напряжением (укажите безопасное расстояние, направление струи и т.д.).

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТЫ)

- Почему водные и пенные огнетушители категорически запрещено применять на электроустановках, не отключенных от сети?

- Какая главная ошибка при тушении пожара в электроустановке может привести к гибели самого тушащего?

- Объясните фразу: «Пожарная безопасность электроустановок закладывается на этапе монтажа и обеспечивается на этапе эксплуатации». Приведите примеры.

- В чем заключается опасность тушения пожара в КТП с масляным трансформатором?

- Что такое «переходное сопротивление» и какова его роль в возникновении пожара?